BŪVINŽENIERIS

VIKTORS MITROFANOVS

Latvijas Būvinženieru Savienības būvprakses sertifikāts

Nr. 3-00563 ēku konstrukciju projektēšana

Ernestīnes iela 12-2, Rīga, LV-1046, Tel. 29395983, e-pasts viktors@sdg.lv

Tehniskās apsekošanas atzinums

Sūkņu stacija

Būves kadastra apzīmējums: 7401 001 0473 001

Objekta adrese: Rīgas iela 45, Ogre, Ogres novads

Būves īpašnieks: Ogres novada pašvaldība

Apsekošanas uzdevums: Saskaņā ar savstarpēji noslēgtu Līgumu Nr. 5-2.1/2019-621 no 2019.gada 16.septemmbra nepieciešams veikt esošas būves konstruktīvo elementu apsekošanu atbilstoši LBN 405-15 noteikumiem un normatīva pielikuma norādītajam formātam. Apsekošanas mērķis ir pirms būves atjaunošanas, pārbūves vai resataurācijas būprojekta izstrādes, arī pirms būvprojekta minimālā sastāva sagatavošanas, lai noteiktu esošās būves Tehniskās iespējas. Apsekošanas uzdevums izsniegts 2019. gada 16. septembrī.

Atzinums izsniegts 2019. gada 5.novembrī.

Viktors Mitrofanovs

1. Vispārīgas ziņas par būvi

| 1.1. | Galvenais lietošanas veids | Maģistrālie ūdens cauruļvadi - 2212 |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Kopējā platība (m²) | 474,5 m² |
| 1.3. | Apbūves laukums (m²) | - m² |
| 1.4. | Būvtilpums (m³) | 6`307 m³ |
| 1.5. | Virszemes stāvu skaits | 1 virszemes stāvs |
| 1.6. | Pazemes stāvu skaits | 2 pazemes stāvi |
| 1.7. | Būves kadastra apzīmējums | 7401 001 0473 001 |
| 1.8. | Būves īpašnieks | Ogres novada pašvaldība |
| 1.9. | Būvprojekta izstrādātājs (būvprojekta autors) | Tādu ziņu nav |
| 1.10. | Būvprojekta nosaukums, akceptēšanas datums | Tādu ziņu nav |
| 1.11. | Būves nodošana ekspluatācijā (datums) | 1969.g |
| 1.12. | Būves konservācijas datums | Tādu ziņu nav |
| 1.13. | Būves atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas gads | Tādu ziņu nav |
| 1.14. | Būves kadastrālās uzmērīšanas lietas datums | 09.12.2003. |
| 1.15. | Cita informācija, kuru apsekotājs uzskata par nepieciešamu | - - - |

2. Situācija

| 2.1. | Zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam, zemesgabala platība (m² – pilsētās, ha – lauku teritorijās) |  |
| --- | --- | --- |
| Zemesgabala atbilstība netika pārbaudīta. Zemesgabala kadastra apzīmējums 7401 001 0473. Zemes gabala platība – 1`726 m2. |  |  |
| 2.2. | Būves izvietojums zemesgabalā |  |
| Būve atrodas uz zemes gabala Rīgas ielā 45, Ogrē, Ogres novadā. |  |  |
|  |  | Izkopējums no LR VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas veiktajiem mērījumiem 2003.gadā. Būves novietojums zemesgabalā. |
| 2.3. | Būves plānojums |  |
| Būvei ir viena virszemes stāva apjoms un pagrabstāvu apjoms, kas sadalīts divos līmeņos. Ēkas shematisku atēlojumu var aplūkot apsekošanas slēdziena pielikumā Nr.2. Būves virsemes stāva plānojuma pamatplatība paredzēta kā ražošanas telpa sūkņu stacijas darbības nodrošināšanai. Tāpat izveidotas telpas ventilācijas kanāliem un transformatoru izvietošanai. Būves fasādē,kas vērsta pret Daugavas upi, izveidota tehniska platforma uz monolīta dzelzsbetona konsolkonstrukcijas. Būves pirmajā pazemes līmenī izvietotas dažāda rakstura tehniskās telpas, kas paredzētas būves otrajā pazemes līmenī izvietojamās sūkņu sistēmas darbības nodrošināšanai. Raksturīga būves iezīme – taisnstūrveida vienlīmeņa virszemes apjoms izvietots uz apļveida pazemes apjoma, kas plānā aizņem lielāku platību salīdzinājumā ar virszemes būvapjomu. Ēkas plānojumu skatīt apsekošanas slēdziena pielikumā Nr.1 – Būves tehniskās inventarizācijas lieta un pielikumā Nr.2. |  |  |

3. Teritorijas labiekārtojums

| Tehniskais nolietojums (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi. |  | - |
| Būvei pieguļošajā teritorijā nav veidots teritorijas labiekārtojums atsevišķu celiņu vai ietvju veidā. Teritorija klāta ar zālienu, kas regulāri tiek pļauts. |  |  |  |
| 3.2. | Bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi |  | - |
| Tiešā būves tuvumā nepiekļaujas atpūtas un rotaļlaukumi. |  |  |  |
| 3.3. | Apstādījumi un mazās arhitektūras formas. |  | - |
| Skatīt 3.1 punktu. |  |  |  |
| 3.4. | Nožogojumi un atbalsta sienas. |  | 60 |
| Būvei pieguļošajā teritorijā apsekošanas darbu laikā fiksēti dzelzsbetona stabi, kā fiziska barjera transportlīdzekļu nokļūšanai uz būves pazemes būvapjoma pārseguma. Betona elementiem vērojami dažādi virsmas defekti, kas veidojušies apkārtējās vides negatīvās ietekmes rezultātā. Defekti nav raksturojuami kā būtiski un šie elementi pilda tiem paredzēto funkciju. |  |  |  |
|  |  | Fotofiksācija F-3.4.1. Būvei pieguļošā teritorijā fiksēti stiegrota betona norobežojoši elementi, lai novērstu neparedzētu transportlīdzekļu nokļūšanu uz būves pazemes daļas pārseguma. |  |
| Tā kā būves virszemes daļa nosacīti izvietota virs Daugavas upes, tad drošības nolūkos brīvās zonas no būves sienām līdz upes krasta nostiprinājumu atbalstsienām sākotnēji norobežotas ar profiltērauda elementu margām, skatīt fotofiksāciju F-4.3.2. Kā redzams fotofiksācijā, tad margas šobrīd ir tikai atsevišķās zonās, bet vienā no zonām nav saglabājušās vai izveidotas vispēr – skatīt fotofiksāciju F-3.4.3. Nepieciešams izstrādāt pasākumus norobežojošo elementu atjaunošanai vai izbūvēšanai atbilstoši nepieciešamajiem drošības kritērijiem. |  |  |  |
|  |  | Fotofiksācija F-3.4.2. Margas – nožogojumi no būves sienām līdz Daugavas upes krasta nostiprinājumu atbalstsienai. Nožogojumi saglabājušies daļēji. |  |
|  |  | Fotofiksācija F-3.4.3. Zona no būves virszemes sienas līdz Daugavas upes krasta nostiprinājumu atbalstsienai, kurā nav izveidototas norobežojošas konstrukcijas. |  |

4. Būves daļas

(ietver tikai tās būves daļas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

| Tehniskais nolietojums (%) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. |  | Pamati un pamatne |  |  | 30 .. 40 |  |
| Būves pamatkonstrukcijas – monolīta dzelzsbetona gredzenveida konstrukcija, kas vienaicīgi kalpo kā būves pazemes līmeņu ārājās – norobežojošās konstrukcijas (minimālais sienas biezums 300mm), skatīt fotofiksācijas F-4.1.1, F-4.1.2, F-4.1.3 un F-4.1.4. Kesonveida konstrukcija izveidota tādā veidā, ka daļēji to ieskauj Daugavas upes ūdens, bet daļēji nosegta ar apkārtējo grunti. Izpetes darbu laikā izstrādātos grafiskos materiālus skatīt izpētes slēdziena pielikumā NR.2. Kā redzams zemāk esošajās fotofiksācijās, tad pamatkonstrukcijai verojami dažādi apkārtējās vides negatīvās ietekmes radīti bojājumi. Bojājumu zonās atsegti stiegrojuma elementi, kas pakļauti pastiprinātai korozijai. Tāpat bojājumi vizuāli tika fiksēti zem ūdens līmeņa. Šo bojājumu pakāpi bez speciāla aprīkojuma, kas paredzēts darbam zem ūdens fiksēt nebija iepējams. Monolītās dzelzsbetona konstrukcijas padziļinātās izpētes darbi tikai veikti laika posmā, kad Rīgas HES tika pazeminājusi Daugavas ūdens krātuves ūdens līmeni kādiem citiem būvniecības nolūkiem Ogres pilsētas teritorijā. Sākotnējo būves apsekošanas darbu laikā tika fiksēts, ka būves pamatkonstrukcijai nav novērojamas nevienmērīgas sēšanās pazīmes. Būves pamatkonstrukcijas lai arī ar fiksētiem bojājumiem, atrodas stabīlā stāvoklī un nerada būves vai atsevišķu to daļu noturības zaudēšanas draudus. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fotofiksācija F-4.1.1. Būves kesonveida pamatkonstrukcijas sienas biezums virszemes daļā. Sienas biezums 300mm. Provizoriski zem zemes līmeņa sienas biezums ir lielāks par 300mm un var sasniegt 400..500mm. |  |  |  |
|  |  |  | Fotofiksācija F-4.1.2. Bojājumi būves kesonveida pamatkonstrukcijā. Nodrupis stiegrojuma aizsargslānis. |  |  |  |
|  |  |  | Fotofiksācija F-4.1.3. Bojājumi būves kesonveida pamatkonstrukcijā. Nodrupis stiegrojuma aizsargslānis. |  |  |  |
|  |  |  | Fotofiksācija F-4.1.4. Bojājumi būves kesonveida pamatkonstrukcijā. Nodrupis stiegrojuma aizsargslānis. |  |  |  |
| Būves gredzenveida konstrukcijas betona fizikāli – mehānisko īpašību noteikšanai laboratoriskos apstākļos tika veikti betona paraugu noņemšanas darbi ar to izurbšanu no konstrukcijas kopējā masīva. Izpētes darbu pamatvirziens noteikts esošās būves betona mehāniskās stiprības un salizturības parametrus – konstrukcijas nestspējas un ilgmūžības parametru noskaidrošanai. Paraugu noņemšana tika organizēta no Daugavas upes puses – zonas, kurā ir visnelabvēlīgākie (mainīgs ūdens līmenis, sala ietekme u.c.) konstrukcijas ekspluatācijas apstākļi. Paraugu noņemšanas shēma parādīta shēmā F-4.1.5. Kopumā tika organizēta betona paraugu noņemšana no 5 atsevišķām zonām. Katrā paraugu noņemšanas zonā tikai noņemti divi savstarpēji nesaistīti paraugi – viens virs patstāvīgās ūdens līmeņa zonas, otrs mainīga ūdens līmeņa zonā. Paraugu noņemšana fiksēta fotofiksācijās F-4.1.6 līdz F-4.1.18. Noņemtie paraugi tika testēti Rīgas Tehniskās universitātes Būvmateriālu laboratorijā. Veikto paraugu testu rezultāti apkopoti pārskatā, kas pievienots apsekošanas slēdziena pielikumā Nr. 3. |  |  |  |  |  |  |
| Shēma F-4.1.5 – Paraugu noņemšanas vietas – orientētas no Daugavas upes puses. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fotofiksācija F-4.1.6. Izstrādāti paraugu urbumi izpētes iecirknī Nr.I. Urbums Nr.1 – noņemts betona paraugs zonā virs Daugavas ūdens līmeņa. Urbums Nr.2 – noņemts betona paraugs zonā ar mainīgu Daugavas ūdens līmeni. |  |  |
|  |  |  |  | Fotofiksācija F-4.1.7. Izpētes iecirknis Nr.I. Betona paraugs Nr.1. |  |  |
|  |  |  |  | Fotofiksācija F-4.1.8. Izpētes iecirknis Nr.I. Betona paraugs Nr.2. |  |  |
|  |  |  |  | Fotofiksācija F-4.1.9. Betona paraugu noņemšanas darbi izpētes iecirknī Nr.II. |  |  |
|  |  |  |  | Fotofiksācija F-4.1.11. Izpētes iecirknis Nr.II. Betona paraugs Nr.3. |  |  |
|  |  |  |  | Fotofiksācija F-4.1.12. Izpētes iecirknis Nr.II. Betona paraugs Nr.4. |  |  |
|  |  |  |  | Fotofiksācija F-4.1.13. Betona paraugu noņemšanas darbi izpētes iecirknī Nr.IV. |  |  |
|  |  |  |  | Fotofiksācija F-4.1.14. Betona paraugu noņemšanas darbi izpētes iecirknī Nr.V. |  |  |
|  |  |  |  | Fotofiksācija F-4.1.15. Izstrādāti paraugu urbumi izpētes iecirknī Nr.V. Urbums Nr.9 – noņemts betona paraugs zonā virs Daugavas ūdens līmeņa. Urbums Nr.10 – noņemts betona paraugs zonā ar mainīgu Daugavas ūdens līmeni. |  |  |
|  |  |  |  | Fotofiksācija F-4.1.16. Betona paraugi laboratorijā. Betona paraugi Nr.1 un 2 no izpētes iecirkņa Nr.I. Betona paraugi Nr.3 un 4 no izpētes iecirkņa Nr.II. |  |  |
|  |  |  |  | Fotofiksācija F-4.1.17. Betona paraugi laboratorijā. Betona paraugi Nr.5 un 6 no izpētes iecirkņa Nr.III. Betona paraugs Nr.7 no izpētes iecirkņa Nr.IV. |  |  |
|  |  |  |  | Fotofiksācija F-4.1.18. Betona paraugi laboratorijā. Betona paraugs Nr.8 no izpētes iecirkņa Nr.IV. Betona paraugi Nr.9 un 10 no izpētes iecirkņa Nr.V. |  |  |
| 4.2. | Nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes |  |  |  |  | 20 .. 100 |
| Būves virszemes daļas sienas lielākajā daļā to apjoma veidotas māla ķieģeļu mūra konstrukcijā. Sienu biezums 380mm. Atseviškas sienu daļas veidotas dolomīta akmeņu mūrī. Šo sienu biezums ~500mm, skatīt fotofiksāciju F-4.2.1 un citas. Dolomīta akmeņu mūra konstrukcijas atrodas labā tehniskajā stāvoklī. Apsekošanas darbu laikā būtiskākā uzmanība tika pievērsta ķieģeļu mūra konstrukcijām. Šiem konstruktīvajiem elementiem dažādās būves virszemes daļas tika novēroti bojājumi sākot no nebūtiskiem (skatīt fotofiksāciju F-4.2.2), beidzot ar kritiskiem. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fotofiksācija F-4.2.1. Būves virszemes daļas ķieģeļu un dolomīta akmeņu mūra sienu konstrukcijas. |  |  |
|  |  |  |  | Fotofiksācija F-4.2.2. Nesošo sienu bojājumi būves ārējā sienā,kas orientēta pret Rīgas ielu. Bojājumi nav būtiski sienas kopējās noturības un nestspējas aspektā. |  |  |
| Būves ķieģeļu mūra sienās, kas vērstas pret Rīgas ielu (skatīt fotofiksāciju F-4.2.2) vērojami bojājumi, kas būtisku iespaidu uz sienas nestspēju neatstāj. Būtiski bojājumi konstatēti būves sienas konstrukcijā, kas vērsta pret Daugavas upi. Fotofiksācijā F-4.2.3 redzami paaugstināta mitruma redīti bojājumi – faktiski pilnībā nodrupis sienas apmetums, mitruma un sala ietekmē nodrupusi ķieģeļu mūra virskārta. Aprakstītie bojājumi aptver visu sienas apjomu. Viens no būves ķieģeļu mūra sienu stūriem erodējis tādā apjomā, ka izveidojušies caurejoši dobumi, skatīt fotofiksāciju F-4.2.4. Šīs mūra sienas tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs un var radīt apdraudējumu personām, kas var atrasties būvē vai tās tuvumā. Būves pagrabstāva sienu konstrukcijas kā minēts arī iepriekš, veidotas monolīta dzelzsbetona konstrukcijās. Būves iekšpusē vizuālās apsekošanas laikā fiksēti atsevišķi bojājumi nodrupuša vai nepietiekoša stiegrojuma aizsargslāņa izskatā (skatīt F-4.2.5 fotofiksāciju). Bojājumi iespējamais cēlonis – neapmierinoša izpildes kvalitātes kontrole būves būvnecības laikā. Fiksētie bojājumi nav kritiski, tomēr tālākas būves ekspluatācijas nodrošināšanai ir novēršami. Ņemot vērā būtiskos ķieģeļu mūra bojājumus un plānotās būves pārbūves arhitektoniskās ieceres raksturu, kura pamatā nav būtiska esošo konstruktīvo elementu saglabāšana, apsekošanas darbu laikā pieņemts lēmums neveikt virszemes apjoma ķieģeļu mūra elementu fizikāli – mehānisko īpašību noteikšanu ar nolūku noteikt to mehānisko stiprību un ilgmūžības parametrus. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fotofiksācija F-4.2.3. Nesošas ķieģeļu mūra sienas (vērsta pret Daugavas upi) bojājumu kopskats būves iekšpusē. |  |  |
|  |  |  |  | Fotofiksācija F-4.2.4. Sienas fragments ar caurejošiem bojājumiem. |  |  |
| ```` |  |  |  | Fotofiksācija F-4.2.5. Pazemes līmeņu monolīta dzelzsbetona konstrukcijas. Fiksēti stiegrojuma aizsargslāņa bojājumi. |  |  |
| Būves virszemes daļas ailu pārsedzes mūra sienās veidotas izmantojot saliekama dzelzsbetona konstruktīvos elementus. Sienās, kuru tehniskais stāvoklis nav kritisks, ailu pārsedzes ir labā tehniskajā stāvoklī. Turpretī ailu pārsedzes, kas arodas sienā, kur tieši vērsta pret Daugavas upi, ir sliktā (kritiskā) tehniskajā stāvoklī. Ēkas pazemes būvapjomā zonās, kurām bija iespējama piekļuve, būtiski ārējās norobežojošās sienas bojājumi netika fiksēti, skatīt fotofiksācijas F-4.2.6 un F-4.2.7. Tomēr jāatzīmē, ka būves 2 pazemes līmenī tika konstatēta ūdens krātuve (F-4.2.7) līdz ar to fiksēts ārējās monolītās dzelzsbetona sienas ūdens piesātinājums, ko ietekmē arī fakts, ka pazemes 2 līmeņa būvapjoms vismaz daļēji atrodas zem Daugavas ūdens līmeņa. Tāpat raksturīgākās sienu ūdens piesātinājuma zonas atrodas zonās, kurās cauri sienām tiek izvadīti metāla ūdens cauruļvadi, skatīt fotofiksācijas F-4.2.7 un F-4.2.8. Kā būves pazemes pirmajā, tā arī otrajā līmenī izveidota monolīta dzelzsbetona šķērsiena (skatīt pielikumos Nr.1 un Nr.2), kas ne tikai sadala būvapjomu, bet arī kālpo kā pārseguma balstkosntrukcija (papildus informāciju un fotofiksācijas skatīt apsekošanas slēdziena 4.6 sadaļā). Sienas aptuvenais biezums 500mm. Būtiski bojājumi sienas konstrukcijā netika fiksēti. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fotofiksācija F-4.2.6. Būves pirmais pazemes līmenis. Ārējās monolīta dzelzsbetona sienās nav vērojami būtiski bojājumi – zonās, kas nav vērstas pret Daugavas upi un nav pakļautas tiešai upes ūdens ietekmei. |  |  |
|  |  |  |  | Fotofiksācija F-4.2.7. Būves pirmais pazemes līmenis. Ārējās monolīta dzelzsbetona sienās nav vērojami būtiski bojājumi – zonās, kas nav vērstas pret Daugavas upi un nav pakļautas tiešai upes ūdens ietekmei. |  |  |
|  |  |  |  | Fotofiksācija F-4.2.8. Ūdens piesātinājuma zona sienas daļā cauri kurai tiek izvadīti metāla ūdens cauruļvadi – būves otrais pazemes līmenis. |  |  |
| 4.3. | Karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas. |  |  |  |  | 30 - 40 |
| Apsekotās būves apjomā karkasa konstruktīvo elementu nav. Būves otrajā pazemes līmenī tās centrālajā daļā izvietota monolīta dzezsbetona kolonna ar šķērsgriezuma izmēriem 700x700mm, skatīt fotofiksāciju F-4.3.1. Kolonna paredzēta celtņa sijas balstījumam. Tā kā būves otris pazemes līmenis daļēji atrodas aizpildīts ar ūdeni, tad kolonnas faktisko garumu noteikt apsekošanas darbu laikā nebija iespējams. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fotofiksācija F-4.3.1. Monolīta dzelzsbetona kolonna – celtņa sijas baltkosntrukcija. |  |  |
| Celtņa sija (fotofiksācija F-4.3.2) veidota metāla dubult-T šķērsgriezuma sijas veidā, kas vienā tās galā balstās uz minētās monolītās dzelzsbetona kolonnas, bet otrā galā uz monolīta dzelzsbetona sienas konsolkonstrukcijas. Celtņa sijas pārvietošanās veids radiāls – ap centrālās kolonnas šķērsgriezuma asi. Celtņa sijas konstrukcijas vizuāli labā tehniskajā stāvoklī. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fotofiksācija F-4.3.2. Monolīta dzelzsbetona kolonna – celtņa sijas baltkosntrukcija. |  |  |

| 4.4. | Pašnesošās sienas |  | 15 .. 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Būves virszemes un pazemes apjomā ir atsevišķas pašnesošas sienas, skatīt apsekošanas slēdziena pielikumā esošas būves inventarizācijas lietas 1.stāva plānā esošas sienas, kas norobežo telpas Nr.2, 3, 4 un 5 no telpas Nr.1. Sienas veidotas māla ķiegeļu mūra kosntrukcijā un to tehniskais stāvoklis apmierinošs. |  |  |  |
| 4.5. | Šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija |  | 70 .. 80 |
| Būves uzbūvē starp atsevišķiem tās elementiem nav veidotas deformāciju vai sēšanās šuves. Hidroizolācijas tika fiksēta starp būves pazemes daļas un virszemes būvapjoma sienām. Ņemot vērā sienu konstrukciju paaugstināto mitrumu var secināt, ka šī hidroizolācijas membrānas (ar bitumenu piesūcināts ruļveida materiāls) ir zaudējis savas raksturīpašības un nenodrošina nepieciešamo barjeru mitruma migrācijai no pamatkosntrukcijām uz virszemes mūra sienām. Pamatkonstrukciju vertikālā hidroizolācija netika fiksēta. Siltumizolācijas risinājumi būvei netika fiksēti, tādi nav bijuši paredzēti. |  |  |  |
| 4.6. | Pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi |  | 30 .. 50 |
| Būves pazemes stāvu pārsegumi veidoti monolīta dzelzsbetona konstrukcijā. Fotofiksācijā F-4.6.1 vērojama pazmes būvapjoma pārseguma konstrukcija ar atvērumiem kāpnēm un inženierkomunikāciju izvietošanai, ar padziļinājumiem dažādu inženieriekārtu un tīklu izvietošanai. |  |  |  |
|  |  | Fotofiksācija F-4.6.1. Pagrabstāva monolīta dzelzsbetona pārsegums ar atvērumiem un padziļinājumiem dažādu inženiertehnisku funkciju nodrošināšanai. |  |
| Pazemes būvapjoma pārseguma apjoms ārpus virszemes izbūves pārklāts ar bitumena hidroizolējošiem materiāliem, skatīt fotofiksāciju F-4.6.2 un F-3.4.2. Hidroizolācijas materiāls laika gaitā daļēji nolietojies un papildus tiek noārdīts ar izveidojušos veģitāciju – zāli, sūnām un sīkiem krūmiem. Papildus pagrabtelpu apsaimniekošanas nolūkiem pārsegumā izveidots atvērums ar borta elementiem. Atvērums pārsegts ar saliekama dzelzsbetona (plānā 3x3m) plātni. Betona elemnetos vērojami virsmas bojājumi. Tehnoloģiskā atvēruma pārsegam apakšējā tās plaknē vērojama visaptveroša stiegrojuma korozija, skatīt fotofiksāciju F-4.6.3, kas skaidrojama ar nepietiekošu betona aizsargkārtas lielumu. Šī pārsega tehniskais stāvoklis nav apmierinošs. |  |  |  |
|  |  | Fotofiksācija F-4.6.2. Pagrabstāva pārsegums ar bitumena materiālu hidroizolējošu membrānu. |  |
|  |  | Fotofiksācija F-4.6.3. Tehnoloģiskā atvēruma pārseguma skats no apakašas būves pirmā pazemes stāva pārseguma konstrukcijā. |  |
| Būves pazemes pirmā līmeņa pārseguma konstrukcija veidota monolīta dzelzsbetona konstrukijā, kā ribots pārsegums, skatīt fotofiksāciju F-4.6.4. Pārseguma plātnes biezums 200..250mm, parseguma ribu (siju) šķērsgriezums hxb = 850…900x300mm, kas izvietotas ar soli s=2400..2500mm. Siju izvietojumu var palūkot apsekošanas slēdziena pielikumā Nr.2 – grafiskajos materiālos, kas izstrādāti pamatojoties uz apsekošanas darbos iegūtiem datiem. Apsekošanas darbu laikā netika fiksēti būtiski pārseguma konstrukciju defekti. Būves otrā pazemes līmeņapārseguma konstrukcija veidota kā atsevišķas monolīta dzelzsbetona sijas ar šķērsgriezumu hxb = 1300x300mm, sijas apakšējā daļā ziveidoti plauktiņi, kuru kopējais platums – 500mm. Tādā veidā sijām ir izveidots T- veida šķērsgriezums (skatīt apsekošanas slēdziena pielikumā Nr.2). Siju solis s=1300mm. Šāda pāseguma siju konstrukcija izveidota ar nolūku izveidot pārsegumu kā divu līmeņu konstrukciju tehniskās pagrīdes izveidošanai. Tehniskā pagrīde bijusi paredzēta elektroapgādes kabeļu izvietošanai Skatīt fotofiksācijas F-4.6.4 līdz F-4.6.9. Kā pārseguma apakšējais līmenis, kas balstās uz apakšējā siju plauktiņa, tā arī augšējais līmenis pamatā veidots no saliekama dzelsebetona plātnēm ar biezumu 80mm. Virs salikama dzelsbetona plātnēm izveidots monolīta betona (cementa javas) izlīdzinošais slānis vidēji 70mm biezumā. Lokālās zonās pārsegums veidots ar monolita dzelzsbetona iecirkņiem – zonās, kurām nav taisnsturveida forma plānā. |  |  |  |
|  |  | Fotofiksācija F-4.6.4. Būves pirmā pazemes līmeņa pārseguma konstrukcija. |  |
|  |  | Fotofiksācija F-4.6.5. Būves otrā pazemes līmeņa pārseguma konstrukcija – tehniskā pagrīde dažādu elektrokabeļu izvietošanai. |  |
| Kā redzams fotofiksācijās, tad piekļuve tehniskajai pagrīdei bija organizēta caur atvērumiem pārseguma augšējā klāja konstrukcijā. Par to liecina U-veida un L-veida šķērsgriezuma profiltērada elementu apmalojums ap atvērumiem. Atvērumi povizoriski ēkas ekspluatācijas laikā nosegti ar metāla vākiem – noseglūkām, tomēr uz apsekošanas darbu veiksānas laiku tie tāpat kā daudzi citi metāla elementi zuduši. Tāpat daļēji izgriezti paši atvērumu apmalojuma elementi, skatīt F-4.6.6. Pārseguma sijās lokāli izveidoti taisnsturveida atvērumi elektroapgādes kabeļu izvietošanai, skatīt fotofiksācijas F-4.6.5 līdz F-4.6.7. Pašas pārseguma sijas ārējā gredzenveida monolīta dzelzsbetona sienā balstītas ar konsolelementu starpniecību, kas varētu liecienāt par to, ka būves pazemes otrā līmeņa pārsegums izveidots pēc visas ārējās gredzenveida konstrukcijas izveidošanas. |  |  |  |
|  |  | Fotofiksācija F-4.6.6. Būves otrā pazemes līmeņa pārseguma konstrukcija – tehniskā pagrīde dažādu elektrokabeļu izvietošanai. |  |
|  |  | Fotofiksācija F-4.6.7. Būves otrā pazemes līmeņa pārseguma konstrukcija – tehniskā pagrīde dažādu elektrokabeļu izvietošanai. Ķieģeļu mūra elements izveidots slodžu pārdalīšanai starp plātnēm ēkas pirmā pazemes līmeņa starpsienu zonās. |  |
|  |  | Fotofiksācija F-4.6.8. Būves otrā pazemes līmeņa pārseguma konstrukcija skatā no apakšas. Pārseguma sijas balstītas ārējā monolīta dzelzsbetona gredzena konstrukcijā caur izveidotām konsolkonstrukcijām. |  |
|  |  | Fotofiksācija F-4.6.9. Būves otrā pazemes līmeņa pārseguma konstrukcija skatā no apakšas. Pārseguma sijām nekvalitatīva apakšējā skaldne ar ievērojama izmēra nelīdzenumiem un kavernām. |  |
|  |  | Fotofiksācija F-4.6.10. Būves otrā pazemes līmeņa pārseguma konstrukcijā lokālās vietās monolīta pārseguma iecirknī izkalti atvērumi kominikāciju izvadiem. |  |
| Būves pirmā stāva pārsegums veidots izmantojot saliekama dzelzsbetona ribotas pārseguma plātnes (skatīt fotofiksāciju F-4.6.11). Ribotajās plātnēs visā pārseguma platībā vērojami paaugstināta mitrunu un sala radīti bojājumi. Konstrukcijas plaisājušas, piesātinātas ar mitrumu, šuvēs verojama sūnu izplatīšanās. Plātņu tehniskais stāvoklis nav apmierinošs. |  |  |  |
|  |  | Fotofiksācija F-4.6.11. Pirmā stāva pārseguma konstrukcijas – saliekama dzelzsbetona ribotas plātnes. Tehniskais stāvoklis neapmierinošs. |  |
| 4.7. | Būves telpiskās noturības elementi |  | 30 … 100 |
| Būves telpiskā noturība tiek nodrošināta ar pamatkonstrukciju monolīta dzelzsbetona un virszemes apjoma ķieģeļu mūra palīdzību. Skatīt apsekošanas slēdziena sadaļas Nr. 4.1 un 4.2. |  |  |  |
| 4.8. | Jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens novadsistēma |  | 80 .. 100 |
| Jumta elementu nesošās konstrukcijas aprakstītas apsekošanas slēdziena sadaļā 4.6. Būves lietusūdens un citu nokrišņu novadīšanas sistēma ir nefunkcionējoša – tās elementi zuduši. Lietusūdens brīvi iekļūst ēkas iekšpusē un bojā nesošās un citas konstrukcijas kā no būves ārpuses, tā arī no iekšpuses. |  |  |  |
| 4.9. | Balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi |  | 40 |
| Būves fasādes Daugavas upes pusē izveidota tehniska platforma (skatīt pielikumā esošās inventarizācijas lietas 1.stāva plānu un fotofiksācijas F-4.9.1 un F-4.9.2). Platforma veidota monolīta dzelzsbetona konstrukcijā, kas realizāta kā pagrabstāva pārseguma konsolkonstrukcija. Platformas dzelzsbetona konstrukcijās vērojami dažādi virsmas bojājumi, stiegrojuma aizsargslāņa nodrupumi un plaisas konsolsiju elementos (F-4.9.2 un F-4.9.3). Konstatētie betona aizsargslāņa nodrupumi, izraisījuši visaptverošu apakšējā stiegrojuma sieta koroziju. Minēto apstākļu ietekmē dzelzsbetona konstrukcija nonākusi neapmierinošā tehniskajā stāvoklī. Tehniskās platformas norobežojošo drošības margu sākotnējās konstrukcijas demontētas un to vietā no neliela diametra tērauda apaļstieņiem izveidoti pagaidu norobežojumi, kas nenodrošina atbilstošu drošības līmeni. Rīgas ielas fasādē virs ieejas durvīm izveidots monolīta dzelzsbetona jumtiņš (F-4.9.3 fotofiksācija). Tā kā jumtiņam slīpums izveidots ēkas virzienā un nav izveidota lietusūdens novadīšanas sistēma, tad mitrums no jumtiņa nokļūst tieši ēkas ķieģeļu mūra konstrukcijā to bojājot. Paša jumtiņa konstrukcijā vērojami betona virsmas izdrupumi, kuriem esošajā situācijā ir tikai vizuāls raksturs un būtisku ietekmi uz nestspēju un ilgmūžību neatstāj. |  |  |  |
|  |  | Fotofiksācija F-4.9.1. Būves tehnisās platformas konstrukcija Daugavas upes fasādē. |  |
|  |  | Fotofiksācija F-4.9.2. Fiksētas plaisas tehniskās platformas nesošo konolsiju konstrukcijās. |  |
|  |  | Fotofiksācija F-4.9.3. Konsolkonstrukcijas plātnes un ribu apakašējā stiegrojuma aizsargsalāņa nodrupumi un stiegrojuma korozija. |  |
|  |  | Fotofiksācija F-4.9.4. Monolīta dzelzsbetona jumtiņš virs ieejas ēkā no Rīgas ielas puses. |  |
| 4.10. | Kāpnes un pandusi |  | 80 .. 100 |
| Analizējot būves tehniskās inventarizācijas lietas dokumentāciju, būvei paredzēta centrāla kāpņu telpa nokļūšanai tās pazemes stāvos. Dabā šīs kāpņu telpas vietā ir tikai nožogots atvērums bez jebkādām pazīmēm, ka šīs kāpnes kādreiz būtu bijušas izveidotas. Līdz ar to nokļūšana būves pzemes stāvos bez papildus palīglīdzekļiem nav iespējama. Apsekošanas darbu laikā būves pazemes stāvos nokļūšana tika realizēta izmantojot pārvietojamas pieslienamas kāpnes. |  |  |  |
|  |  | Fotofiksācija F-4.10.1. Kāpņu telpas šahta – kāpnes nav bijušas izbūvētas. |  |
|  |  | Fotofiksācija F-4.10.2. Kāpņu šahtas fotofiksācija no būves otrā pazemes stāva līmeņa. Pārvietosānās iespējama tikai ar pārvietojamām pieslienamām kāpnēm. |  |
| Būves pazemes otrajā līmenī saglabājusies ūdens krātuve. Kurā izveidotas metāla lokšņu kāpnes, skatīt fotofoksāciju F-4.10.3. Virs ūdens līmeņa pilnā apjomā atrodas tikai viens šādu kāpņu laids, bet zem ūdens līmeņa redzami vēl visamaz 3 šādu kāpņu laidi. Kāpņu laidi tiek balstīti uz monolīta dzelzsbetona konsolveida kāpņu laukumiņem. Virs ūdens līmeņa esošas kāpnes apmierinošā stāvoklī, tām vērojama elementu virspusēja korozija. Zem krātuves ūdens līmeņa esošo kāpņu stāvokli noteik apsekošanas darbu laikā nebija iespējams. |  |  |  |
|  |  | Fotofiksācija F-4.10.3. Metāla kāpņu knstrukcija būves pazemes otrajā līmenī esošā ūdens krātuvē. |  |
| 4.11. | Starpsienas |  | 15 |
| Būves pazemes pirmajā līmenī kopējā stāva apjoma sadalīšanai atsevišķās telpās izveidotas dobumaino māla ķieģeļu mūra konstrukcijas sienas. Sienu biezums 350 .. 380mm. Sienām izveidots cementa javas apmetums. Raksturīgs starpsienas fragments redzams fotofiksācijā F-4.13.2. Būtiski defekti ķieģeļu mūra starpsienās netika fiksēti. |  |  |  |
| 4.12. | Grīdas |  | 100 |
| Grīdas kā funkcionās un apdares elements būvē nav veidotas. Apsekotās būves funkcija – tehniska, ražošanas būve. Par grīdām kalpo nesošo konstrukciju neapdarinātas virsmas vai arī izveidota cementa javas izlīdzinošā kārta, skatīt fotofiksāciju F-4.6.1, F-4.6.5 un F-4.6.6. |  |  |  |
| 4.13. | Ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas |  | 30 .. 90 |
| Vārti. Būvei skatoties no Rīgas ielas puses katrā pusē izveidoti vārti (skatīt fotofiksāciju F-4.13.1), kas paredzēti tiešai piekļuvei transformatoru telpās. Vārti veidoti koka vērtņu konstrukcijā, kas izvietotas metāla rāmjos. Vārtu koka elementiem vērojami ievērojami bojājumi, kas veidojušies ilgstoša mitruma ietekmē. Durvis. Virszemes būvapjomā būvei saglabājušās tikai ārējās durvis no Rīgas ielas un no Daugavas upes tehniskās platformas puses. Durvis no Rīgas ielas puses veidotas kā dubultas konstrukcijas vērtnes no skārda loksnēm uz metāla profilelementu rāmja. Durvis nokļūšanai uz tehniskās platformas veidotas koka vērtnes konstrukcijā. Šīs durvis stipri mitruma bojātas un savu funkciju praktiski nepilda. Virszemes būvapjoma iekšejās durvis nav saglabājušās. Būves pazemes pirmajā līmenī esošājās starpsienās saglabājušās koka vērtņu durvis. Atsevišķas no tām apdarinātas ar metāla skārda loksnēm, skatīt fotofiksāciju F-4.13.2. Durvis veidotas kā vienas vērtnes, tā arī divu vērtņu konstrukcijā. Šo iekšejo durvju tehniskais līmenis ir atbilstošs un apmierinošs esošam būves lietošanas un ekspluatācijas mērķim. |  |  |  |
|  |  | Fotofiksācija F-4.13.1. Būves vārti ārsienā, kas vērsta pret Rīgas ielu. Vārti paredzēti piekļuvei transformatoru telpās. |  |
|  |  | Fotofiksācija F-4.13.2. Būves pazemes pirmā līmeņe starpsienas un durvis tajās. |  |
| Logi. Logu ailu aizpildījums sākotnēji paredzēts kā vienkāršs stiklojums koka rāmju konstrukcijā. Logu ailas no Rīgas ielas puses uz apsekošans darbu laikā atradās bez aizpildījuma, jo stiklojums ir pilnā apjomā bojāts ka sekas vandālismam (skatīt F-3.4.3 un F-4.2.1 fotofiksācijas). Logu ailu aizpildījums sienā no Daugavas upes puses saglabājies, tomēr koka elementi paaugstinātā mitruma rezultātā stipri trupējuši un savu funkciju pilnā apjomā nespēj pildīt. |  |  |  |
| 4.14. | Konstrukciju un materiālu ugunsizturība |  | 30 .. 40 |
| Galveno nesošo konstrukciju ugunsizturība tiek/tika nodrošināta ar šo konstrukciju šķērsgriezumiem un aizsargslāņu biezumiem. Veicot būves pārbūvi vaiatjaunošanu to atbilstība funkcijai jāprecizē pēc spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Konstrukciju minimālā ugunsnoturības vērtējama kā REI60, kas nav attiecienāms uz būves durvīm un konstruktivajiem elementiem ar konstatētiem bojājumiem. |  |  |  |
| 4.15. | Ventilācijas šahtas un kanāli |  | 100 |
| Visas būves iekšējās inženierietaises un nepieciešami gaisvadi ir demontēti. |  |  |  |
| 4.16. | Liftu šahtas |  | 50 |
| Ēkai nav lifta šahtu, bet ir divas izbūves kravas pacēlāju funkciju nodrošināšanai, skatīt F-4.17.1 fotofiksāciju. Pacēlāju šahtas tāpat kāpārējās pazemes konstrukcijas veidotas monolītā dzelzsbetonā. Visas ietaises un pašu kravas pacēlāju konstrukcijas demontētas. Pacēlāju šahtās uzkrājies ūdens. |  |  |  |
|  |  | Fotofiksācija F-4.17.1 Būves kravas pacēlāju šahta. Kopā ir divas šādas šahtas. Šahtas apakšējā daļā uzkrājies ūdens. |  |
| 4.17. | Iekšējā apdare un arhitektūras daļas |  | 80 .. 100 |
| Pagrabstāva telpām nav izveidota apdare. Būves virszemes daļas telpu apdare veidota kā balsināts cementa javas apmetums, kas pilnā apjomā zaudējis savas funkcijas (skatīt F-4.2.3, F-4.6.1 un F-4.6.3 fotofiksācijas). Apdares tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. |  |  |  |

5. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas

Visi ēkas iekšējie inženiertīkli uz  tās apsekošanas brīdi ir demontēti pilnā apjomā.

6. Ārējie inženiertīkli.

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas darba uzdevumu ārējo inženiertīklu tehniskais stāvoklis netika apsekots un izvērtēts.

7. Kopsavilkums

| 7.1. | Būves tehniskais nolietojums |
| --- | --- |
| Būves pamatu konstruktīvo elementu tehniskais nolietojums – 20 .. 30% Virszemes konstrukciju tehniskais nolietojums – 70 ... 80% |  |
| 7.2. | Secinājumi un ieteikumi |
| Secinājumi: - Būves virszemes konstruktīvie elementi pilnā apjomā nav izmantojami tās tālākā ekspluatācijā. Jumta un sienas, kas vērsta pret Daugavas upi, konstrukcijas ir demontējamas un aizstājamas ar līdzvērtīgiem konstruktīvajiem risinājumiem pēc izstrādāta un atbilstoši saskaņota tehniskā projekta nosacījumiem. - Būves pazemes daļas plānojumu un atsevišku konstruktīvo elementu šķērsgriezumi attēloti apsekošanas pielikuma Nr.2 grafiskajos materiālos. Pārseguma konstrukciju provizoriskās nestspējas izejot no būves sākotnējā lietojuma un veiktajiem pētījumiem sastāda: - būves pirmā pazemes līmeņa pārsegumu pieļaujams slogot ar lietderīgo slodzi ne lielāku par 360 kg/m2 (šī ir slodzes aprēķina vērtība, izņemot pārseguma konsolveida daļas virs Daugavas upes. - būves otrā pazemes līmeņa tehniskās pagrīdes konstrukcijas pieļaujams slogota ar lietderīgo slodzi ne lielāku par 150 kg/m2 (slodzes aprēķina vērtība). - būves otrā pazemes līmeņa pārseguma augšējās daļas konstrukcijas pieļaujams slogot ar lietderīgo slodzi ne lielāku par 350 kg/m2 (slodzes aprēķina vērtība) - būves otrā pazemes līmeņa pārseguma sijas pieļaujams slogot ar kopējo lietderīgo slodzi, kas nav lielāka par 500 kg/m2 (slodzes aprēķina vērtība). PIEZĪME. Šajā punktā minētās slodžu vērtības pielietojamasgadījumos, ja netiek mainīts pārseguma nesošo un nenesošo (izlīdzinōšās kārtas u.c.) elementu dimensijas un pašsvars salīdzinājumā ar esošo situāciju. - Būves pazemes daļas ārējā monolīta dzelzsbetona konstrukcijas betona stiprības klase vērtējama kā ne augstāka kā C20/25 (laboratoriskās izpētes dokumentācijas dati sniegti pielikumā Nr.3). Konstrukcjā fiksēts periodiska profila stiegrojums ar diametru 14mm, stiegrojuma solis neregulārs, kas piemērīts kā 150 līdz 250mm. Pēc stiegrojuma betona aizsergkārtas atjaunošanas iespējama konstrukcijas tālāka ekspluatācija, pie nosacījuma, kurā būtiski netiek mainīts būves virszemes daļas būvapjoms. - Būves pazemes daļas ārējā monolīta dzelzsbetona konstrukcijas betona salizturība vērtējama ne augstāka kā F50 (laboratoriskās izpētes dokumentācijas dati sniegti pielikumā Nr.3). Betoana ilzgmūžības un negatīvās ūdens ietemei jāveic rezervuāra būves ārējās virsmas apstrāde ar hidroizolējošiem un betona virsmu nostiprinošiem materiāliem, piemēram, KŌSTER NB1 vai līdzvērtīgiem materiāliem. - Būves virszemes daļas tehniskais stāvoklis uz apsekošanas darbu laiku neatbilst Būvniecības likuma 9.panta nosacījumiem par būtiskām prasībām būvēm. Rekomendējams veikt virszemes dāļas un pazmes pirmā līmeņa apjoma pārseguma demontāžu. Ieteikumi: - Esošu nesošo būves konstrukciju nestspējas līmenis un tās ilgmūžības paaugstināšanas pasākumus jāizvērtē plānotā būves atjaunošanas vai pārbūves būvprojekta ietvaros atkarībā no plānotā būves tālākā pielietojuma un akspluatācijas nozīmīguma. - Nav pieļaujama situācija, ka būvē vai tās tiešā tuvumā uzturas (neatļauti iekļūst) nepiederošas trešās puses personas. |  |

Tehniskā apsekošana veikta 2019. gada augustā un septembrī.

Būvinženieris                                                                      Viktors Mitrofanovs

Būvprakses sertifikāta Nr. 3-00563

(izpildītāja paraksts, vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

Slēdziena pielikumā  Nr.1 – “Būves tehniskās inventarizācijas lieta” ar fotofiksāciju vietu norādēm.

Slēdziena pielikumā  Nr.2 – “Būves grafiskie dimensiju attēlojumi” ar fotofiksāciu vietu norādēm.

Slēdziena pielikumā  Nr.3 – Rīgas Tehniskās universitātes Būvmateriālu laboratorijas izņemto betona paraugu testēšanas pārskats Nr.726-2019